Pawilon – Całoroczny Ogród Zimowy – Ustka, ul. Limanowskiego 2A
PROJEKT BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
[image: image1.jpg]COLOSSEUM Bigfiiona

¢ +48(59) 84131




	ELEMENT II

	NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

	NAZWA ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.


	OBIEKT

	BUDYNEK PAWILONU - CAŁOROCZNEGO OGRODU ZIMOWEGO


	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
	ul. Limanowskigo 2A

76-270 Ustka woj. Pomorskie

	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
	XVII

	- NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ

- NAZWA i NR OBR. EWIDENC.

- NR DZIAŁKI BUDOWLANEJ

- IDENTYFIKATOR DZIAŁKI
	USTKA 221201_1
MIASTO USTKA nr. 0001

DZIAŁKA EWID. NR: 19

221201_1.0001.19

	NAZWA I ADRES INWESTORA
	LARGO INVESTMENT Sebastian Robaczyński

Włynkówko 50 

76-200 Słupsk


	Zakres opracowania
	Pełniona funkcja projektowa
	Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, specjalność
	Data opracowania
	Podpis

	ARCHITEKTURA

	Projektant
nr uprawnień
spec. uprawnień
	mgr inż. arch. Krystian Kozioł
upr. proj. PO/KK/398/2011
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

	01-07-2026

	

	
	Sprawdzający
nr uprawnień
spec. uprawnień
	mgr inż. arch. Dominika Skrobiszewska
upr. proj. PO/KK/398/2011

specjalność architektoniczna bez ograniczeń

	01-07-2026

	


Słupsk, 01 lipiec 2026
SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

31.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - bez zmian


31.2 Planowany sposób użytkowania oraz rodzaj  - bez zmian


31.3 Układ przestrzenny oraz forma - ze zmianą


31.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  - ze zmianą


41.4.1 Zestawienie pomieszczeń :


41.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego


41.6  Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i użytkowych - bez zmian


41.7 Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne - bez zmian


51.8 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe


51.8.1 Fundamenty - bez zmian


51.8.2 Stropy - ze zmianą


51.8.3 Zestawienie przegród poziomych - ze zmianą


61.8.4 Zestawienie przegród pionowych - ze zmianą


6S 1 – ściana zewnętrzna (opis warstw od wewnątrz) (EI60)


61.8.5 Dach


61.8.6 Izolacje przeciwwilgociowe


71.8.7 Izolacje termiczne


71.8.8 Stolarka okienna i drzwiowa


81.8.9 Bariery, pochwyty i balustrady. Elementy ślusarskie


81.8.10 Elewacje  - ze zmianą


81.8.11 Obróbki blacharskie


81.8.12 Materiały wykończeniowe wnętrz


81.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko: - bez zmian


91.10 Analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - bez zmian


91.11
Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania


9Budynek pawilonu jest nieogrzewany – brak stref, w których opcjonalnie można zastosować automatykę regulującą temperaturę grzania.


91.12 Spełnienie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska


91.13 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród


91.14 Zaopatrzenie w wodę


101.15 Zaopatrzenie w energię elektryczną


101.16 Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów


101.17 Gospodarka wodą opadową i masami ziemnymi


111.18 Utrzymanie właściwego stanu technicznego


111.19 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem


111.19.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne


121.19.2 Wentylacja


121.19.3 Instalacja freonowa


121.19.4 Przewidywane instalacje elektryczne


131.20 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej   - bez zmian


191.21 Część rysunkowa – spis rysunków




CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - bez zmian 
Projektowany budynek sklasyfikowany jest jako budynek handlu,gastronomii i usług. 

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Planowany sposób użytkowania oraz rodzaj  - bez zmian
Projektowany budynek przeznaczony jest na cele usługowe. Zakłada się jego wykorzystanie przede wszystkim jako całorocznej przestrzeni gastronomicznej z salą konsumpcyjną, przy czym dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania w ramach funkcji usługowej, bez ingerencji w rozwiązania konstrukcyjne i podstawowe założenia projektowe.
Układ przestrzenny oraz forma - ze zmianą
Układ funkcjonalny oparto na jednoprzestrzennej sali użytkowej przeznaczonej dla gości, zlokalizowanej w centralnej części budynku. W części zaplecza wydzielono zespół pomieszczeń sanitarnych, w tym toaletę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązanie funkcjonalne zapewnia prostą i czytelną komunikację oraz umożliwia elastyczną aranżację przestrzeni użytkowej.

Bryłę budynku ukształtowano w formie prostego prostopadłościanu, na planie prostokąta o wymiarach 8,00 m x 24,10 m ( było 8,05 m x 24,0 m) z płaskim dachem ukrytym za attyką. Elewację frontową stanowi systemowa fasada aluminiowo-szklana z przesuwnymi segmentami oraz zintegrowanymi drzwiami rozwiernymi, umożliwiająca szerokie otwarcie wnętrza i płynne połączenie przestrzeni wewnętrznej z otoczeniem.

Projekt zamienny dotyczy zmiany wymiarów obiektu  w stosunku do poprzednio zatwierdzonego:
Długość bocznych elewacji — było 8,05 m, jest 8,00 m;
Długość elewacji frontowej od strony promenady — było 24,0 m, jest 24,10 m;
Zmiana powierzchni zabudowy — zwiększyła się wielkość zabudowy do 193,04 m²
Odległość elewacji zachodniej od granicy działki do ściany bez okien i drzwi - 3,50 do ściany z drzwimi -   4, 00 m
1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  - ze zmianą
	Parametr
	Wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r.
	Wg projektu zamiennego

	Pow. zabudowy
	191 m2
	193,4 m2

	Pow. całkowita
	191 m2
	193,4 m2

	Pow. użytkowa
	179,6 m2
	170,50 m2

	Wysokość budynku
	`
	3,95 m

	Długość elewacji frontowej
	24,0 m
	24,10 m

	Szerokość
	8,05 m
	8,00 m

	Kubatura
	691 m3
	763,93 m3

	Liczba kondygnacji
	1
	1

	Dach
	płaski
	płaski


1.4.1 Zestawienie pomieszczeń :
	Lp
	Nazwa
	Pow.
użytkowa
[m²]

	
	Parter
	170,50 m2

	0.01
	sala ogrodu zimowego
	160,00 m2

	0.02
	toaleta
	3,01 m2

	0.03
	toaleta
	3,27 m2

	0.04
	toaleta dla n. sprawnych
	4, 63 m2


Poziom parteru wynosi 0,00 = 5,37 m n.p.m.

1.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

1.6  Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i użytkowych - bez zmian
Budynek nie zawiera lokali mieszkalnych. W budynku znajduje się 1 lokal użytkowy o funkcji usługowej (sala ogrodu zimowego wraz z pomieszczeniami sanitarnymi).
1.7 Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne - bez zmian
Zapewniono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, poprzez dojście i wejście bez progów i różnic poziomów, o szerokości w świetle zgodnej z przepisami techniczno-budowlanymi. W obrębie budynku zaprojektowano w pełni dostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie 0.04, pow. 4,63 m²), wyposażoną zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względu na jednokondygnacyjny układ obiektu nie występuje konieczność zapewnienia dostępności komunikacji pionowej.
1.8 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Układ konstrukcyjny szkieletowy, stalowy.
1.8.1 Fundamenty - bez zmian
Ławy i ściany fundamentowe monolityczne, żelbetowe wylewane. Pod słupami stopy fundamentowe. Ściany działowe oparte są na posadzkach.
Ze względu na słabe parametry gruntu w poziomie posadowienia zaleca się ich wymianę w warstwie minimum jednego metra pod fundamentami na piasek stabilizowany cementem.
1.8.2 Stropy - ze zmianą
Konstrukcja stropów z belek stalowych. Wykonany będzie płaski dach, oparty na stalowych belkach i podciągach malowanych farbą ogniochronną do klasy RE30 i drewnianych legarach. Od góry na belkach stalowych położone będą belki drewniane przekryte płytą OSB i płytą PROMAT RE 30.
1.8.3 Zestawienie przegród poziomych - ze zmianą
P1 – posadzka na gruncie (warstwy od góry) +0,00
terakota 
szlichta betonowa B15 6 cm zbrojona siatką
folia PE gr. 0,5 mm układana na zakład
styropian FS 20 na zakład gr. 10,0 cm
izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna na lepiku
chudy beton B15 10 cm
Folia kubełkowa folia kubełkowa
piasek ubijany warstwami z cementem gr. do 30,0 cm
grunt rodzimy niewzruszony
P2 – posadzka zewnętrzna na gruncie rodzimym (nawierzchnia utwardzona)
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa  gr. 3,0 cm
piasek ubijany warstwami z cementem gr do 30 cm
grunt rodzimy
P3 – stropodach (konstrukcja R30, pokrycie RE 30)
warstwa drenażowa żwir gr. 5 cm
2x papa termozgrzewalna
płyta OSB
wentylacja 3 cm
wełna mineralna 20 cm / konstrukcja drewniana kantówka 5x20 cm
paroizolacja
płyta PROMAT RE30
konstrukcja stalowa zabezpieczona ogniochronnie do klasy odporności ppoż. R30
przestrzeń instalacyjna 40 cm
siatka cięto-ciągniona / płyta g-k malowana 2x farbą lateksową
1.8.4 Zestawienie przegród pionowych - ze zmianą
S 1 – ściana zewnętrzna (opis warstw od wewnątrz) (EI60)
malowanie 1x farbą emulsyjną
tynk cementowo-wapienny
bloczwk silikatory E12 klasy 15 gr. 12 cm
wełna mineralna ISOVER MULTIMAX gr. 15 cm
pustka powietrzna gr 2 cm
płyta kompozytowa STAC BOND gr. 0,5 cm
S 2 – ściana zewnętrzna żelbetowa tynkowana (opis warstw od wewnątrz) (EI30)
tynk wewnętrzny gr. 1,0 cm
ściana z trzpieni żelbetowych wypełnionych pustakiem silikatowym gr. 24 cm 
S 3 – ściana zewnętrzna, ślusarka aluminiowa
system drzwi składanych i jednego skrzydła rozwiernego
S 4 – ściana wewnętrzna działowa (opis warstw od wewnątrz) (EI15)
tynk wewnętrzny gr. 1,0 cm
pustak silikatowy gr. 12 cm
tynk wewnętrzny gr. 1,0 cm
1.8.5 Dach

1.8.6 Izolacje przeciwwilgociowe

-bez zmian  -

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producentów zastosowanych systemów materiałowych. 

Izolacje pionowe -  

Pionowe powierzchnie ław, stóp oraz ścian fundamentowych stykających się z gruntem zabezpieczyć bitumiczną emulsją uszczelniającą na bazie wodnej.
Uwaga – w strefie cokołowej ocieplanej płytami z ekstrudowanej pianki poliestrowej należy stosować wyłącznie masy bitumiczne na bazie wodnej.

Izolacje poziome -  

Podłogi na gruncie folia PU układana na zakład, wywijana na ściany na wysokość szlichty.
Ściany poniżej gruntu pokryć emulsją bitumiczną na bazie wody bez rozpuszczalników, np. Sopro BE 755.

Paroizolacja  -  
Nad stropem parteru przewiduje się wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej o grubości 0,20 mm, układanej z odpowiednimi zakładami i szczelnym połączeniem.

Na płycie na gruncie – 1x papa termozgrzewalna.

Pokrycie Dachu - 
Dach pokryty będzie dwoma warstwami papy termozgrzewalnej:
Warstwa spodnia – papa podkładowa zgrzewalna – 400, na osnowie poliestrowo-szklanej, asfalt wysoko modyfikowany SBS, układać na podłożu zagruntowanym dyspersją asfaltową.
Warstwa wierzchnia – papa nawierzchniowa zgrzewalna – 400, na osnowie poliestrowo-szklanej, asfalt modyfikowany SBS, posypka z łupku naturalnego, kolor jasnoszary.
Krawędzie pod obróbkami blacharskimi należy przykryć pasem papy podkładowej mocowanej mechanicznie, wypuszczonej na zakład min. 5 cm z ostatnią warstwą papy wierzchniego krycia.
1.8.7 Izolacje termiczne 

Ściany zewnętrzne budynków zaizolowane będą styropianem lub wełną mineralną grubości 15 cm, mocowanym – klejonym do muru na mineralną zaprawę klejącą i kołkowanym 4 szt./m².
Stropodachy ocieplone będą wełną mineralną o grubości 20 cm.
Ściany fundamentowe ocieplone 15 cm styroduru: 100 cm poniżej terenu i 30 cm powyżej.
Współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych U = 0,25.
1.8.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt zamienny przewiduje wykonanie elewacji frontowej w postaci systemowej witryny aluminiowo-szklanej z możliwością rozsuwania poszczególnych segmentów, umożliwiającej pełne otwarcie strefy wejściowej oraz elastyczne kształtowanie przestrzeni użytkowej. W obrębie fasady zastosowano również niezależne drzwi rozwierne, umożliwiające codzienną komunikację bez konieczności rozsuwania całego systemu.
Drzwi w witrynie szklanej  – antywłamaniowe, ramowe o konstrukcji aluminiowej, wieloskrzydłowe. Ościeżnice stalowe z blachy profilowanej malowane, zawiasy ze sprężyną dociskającą. Uszczelki wciskane, obwiedniowe, wizjery, dwa zamki – zapadniowy i zasuwowy, kołek przeciwwyważeniowy, klamka stalowa. Izolacyjność akustyczna – 40 dB.
Drzwi wejściowe zlokalizowane w pasie oddzielenia pożarowego – atestowane pożarowe, w klasie odporności ogniowej EI30, dymoszczelne, pełne, płytowe, wypełnione wełną mineralną gr. 52 mm, gładkie o konstrukcji stalowej, wyposażone w samozamykacze, malowanie powłoką proszkową.
Uwaga! Drzwi stalowe zlokalizowane w pasie oddzielenia pożarowego wykonać warsztatowo lub wg. wybranego dostawcy (z atestami).
1.8.9 Bariery, pochwyty i balustrady. Elementy ślusarskie

Nie występują.
1.8.10 Elewacje  - ze zmianą
Dominującym elementem elewacji jest systemowa fasada aluminiowo-szklana z możliwością rozsuwania segmentów oraz zintegrowanymi drzwiami rozwiernymi. Stolarka aluminiowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7043 

Pełne fragmenty ścian, stanowiące kontynuację linii stolarki do wysokości ok. 3,00 m, wykończono okładziną z płyt włóknowo-cementowych EQUITONE [linea], których ryflowana faktura podkreśla wertykalny charakter elewacji i nawiązuje do podziałów fasady. 

Pas attyki wykończono gładkimi płytami włóknowo-cementowymi EQUITONE [natura], tworzącymi jednolitą opaskę wieńczącą bryłę budynku.  Podział płyt elewacyjnych oraz zastosowana kolorystyka nawiązują charakterem do elewacji istniejącego budynku Kurhausu, zachowując spójność architektoniczną całego założenia. 

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony istniejącego budynku wykończono tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce odpowiadającej stolarce aluminiowej, zapewniając spójność estetyczną elewacji.

1.8.11 Obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe wewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej.
Obróbki dachów z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8 mm, wraz z podkładem w postaci sklejki wodoodpornej gr. 18 mm.
1.8.12 Materiały wykończeniowe wnętrz

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne w lokalach klasa IV, zaciągane szpachlą gipsową.
1.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko: - bez zmian
a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

Woda: ??
ścieki sanitarne:???

wody opadowe:???

b)  Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady stałe gromadzone będą w istniejącym śmietniku i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się utylizacją.
d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się emisji drgań, promieniownia, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

e) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Na analizowanej działce brak istniejącego drzewostanu. Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu, stąd brak wpływu inwestycji na wody podziemne, powierzchniowe i glebę. 
1.10 Analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - bez zmian
Po przeanalizowaniu możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło stwierdzono brak technicznych możliwości zastosowania powyższych rozwiązań, a Inwestor oświadczył o braku ekonomicznych przesłanek do jego realizacji.

1.11
Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania

Budynek pawilonu jest nieogrzewany – brak stref, w których opcjonalnie można zastosować automatykę regulującą temperaturę grzania.
1.12 Spełnienie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Przy wznoszeniu obiektu będą stosowane wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.
Projekt zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 został uzgodniony przez rzeczoznawcę d/s sanitarno-epidemiologicznych.
1.13 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród

Właściwości cieplne przegród zostały dostosowane do wymagań zawartych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”.
1.14 Zaopatrzenie w wodę

Z istniejącego przyłącza wodociągowego sieci miejskiej, zgodnie z umową z Wodociągi Ustka Sp. z o.o. Rejon włączenia przyłącza wodociągowego znajduje się na deptaku – ulicy Limanowskiego.
1.15 Zaopatrzenie w energię elektryczną

Z istniejącego przyłącza energetycznego – zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie.
1.16 Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów

Obiekt podłączony jest do sieci kanalizacji. Wody opadowe z dachów odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej.
1.17 Gospodarka wodą opadową i masami ziemnymi

Wody opadowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z dachu i tarasów projektowanego budynku poprzez system rur spustowych odprowadzane są bezpośrednio do sieci zlokalizowanej po wschodniej i zachodniej stronie istniejącego budynku. Podejścia, podjazdy wykonane będą z ażurowych płyt ekologicznych zapewniających wsiąkanie wody bezpośrednio do gruntu.
Nie przewiduje się magazynowania wody zarówno do zbiorników retencyjnych jak i skrzynek rozsączających. Z dachu o powierzchni 192 m² woda opadowa jest odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej.
Obliczenia ilości wód opadowych dla deszczu miarodajnego Q = 150 dm³/s, ha:
Ilość wód odprowadzana z dachów poprzez zewnętrzne rury spustowe – 8,84 dm³/s, wsp. spływu 0,95
Ilość wód wprowadzana do gruntu bezpośrednio z terenów zielonych – 8,75 dm³/s
Ilość wód wprowadzana do gruntu bezpośrednio z powierzchni utwardzonych przepuszczalnych – 4,20 dm³/s
Ilość wód z powierzchni utwardzonych (murki, schody) odprowadzana bezpośrednio na tereny utwardzone przepuszczalne – 0,90 dm³/s
Całkowita ilość wód opadowych Q = 22,69 dm³/s
Projekt inwestycji przewiduje wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych ław i stóp fundamentowych. W pierwszym rzędzie zostanie zdjęta warstwa podestu wykonana z kostki betonowej. Ze względu na słabe parametry gruntu w poziomie posadowienia wskazana jest wymiana jednego metra pod fundamentami na piasek stabilizowany cementem ubijany warstwowo. Ziemia z wykopu zostanie wywieziona z terenu budowy na teren zwałki. Część ziemi pozostanie na działce dla obsypania ścian fundamentowych.
Ponadto zostanie wytyczony geodezyjnie kontur obiektu budowlanego nowoprojektowanego, poprzez wyznaczenie osi konstrukcyjnych i charakterystycznych punktów. Po wykonaniu prac ziemnych i zabezpieczeniu wykopu, należy przystąpić do wykonania ścian fundamentowych. Ziemię dookoła budynku, zasypkę, należy zagęścić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Przy samej ścianie fundamentowej wykonana zostanie warstwa filtracyjna składająca się warstwowo z otoczaków, piasku i żwiru.
Prace ziemne nie będą miały wpływu na sąsiednią działkę. Dokładne rozwiązania techniczne będą przedmiotem projektu wykonawczego.
1.18 Utrzymanie właściwego stanu technicznego

Elementy realizowanego budynku zostały zaprojektowane i wykonane będą z materiałów posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, co zapewni możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.
1.19 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
1.19.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne

Budynek zasilany będzie w media z projektowanych przyłączy z sieci zlokalizowanych w ulicach wokół działki inwestora.
Woda zimna do celów bytowo-gospodarczych oraz technologicznych dostarczana będzie do projektowanych przyborów z projektowanego przyłącza wody z istniejącego wodociągu przebiegającego w pobliżu budynku inwestora.
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przebiegającej w pobliżu budynku inwestora.
Ścieki technologiczne odprowadzane będą grawitacyjnie do projektowanej zewnętrznej instalacji poprzez separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem, następnie odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej przebiegającej w pobliżu istniejącego budynku.
Woda zimna dostarczana będzie jednym przyłączem wodociągowym do pomieszczenia 0.1. Woda ciepła przygotowywana będzie w pomieszczeniach socjalnych pracowników w pojemnościowych ogrzewaczach c.w.u., np. Viking E150 Biawar.
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur KAN. Instalacja wody zimnej i ciepłej będzie rozprowadzana do przyborów sanitarnych w zakresie średnic od fi 16 do fi 25 i wykonana będzie z rur i kształtek KAN-term, PE-Xc, PE-RT.
Poziomy wody układane będą nad sufitem podwieszonym oraz w przestrzeni posadzki, a piony w ścianach. Na podejściu pod przybory sanitarne należy zastosować zawory odcinające.
Ilość przepływu wody na cele bytowo-gospodarcze określa się na 5,18 dm³/s. Określenie przepływu obliczeniowego dla wody ciepłej = 1,07 dm³/s.
W budynku nie przewidziano instalacji ppoż.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z przyborów sanitarnych do istniejącej kanalizacji. Ścieki technologiczne zawierające tłuszcz odprowadzane będą do kanalizacji tłuszczowej, skąd później do kanalizacji sanitarnej poprzez zewnętrzne i wewnętrzne separatory do separatora tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem. Piony i poziomy kanalizacji projektuje się z rur i kształtek PVC do kanalizacji zewnętrznej.
Piony kanalizacyjne wykonane będą z rur niskoszumowych lub obudowane i wygłuszone wełną mineralną.
Przepływ obliczeniowy ścieków bytowo-gospodarczych z budynku będzie wynosił 2,1 dm³/s.
1.19.2 Wentylacja

Przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną dla sali oraz wentylację wywiewną dla pomieszczeń sanitarnych.
Ilość powietrza świeżego określono:
Sala – 30 m³ powietrza/m²/godz. + 30 m³ powietrza/użytkownika/godz.
WC – 50 m³/miskę ustępową/godz.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna posadowiona będzie na dachu nad lokalem.
Nawiew i wywiew realizowane będą przez anemostaty sufitowe. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone będą pod stropem pomieszczenia w suficie podwieszonym. Powietrze świeże pobierane będzie czerpnią dachową. Powietrze wywiewne będzie usuwane wyrzutnią dachową zlokalizowaną na dachu sąsiedniego budynku z zachowaniem przepisowych odległości.
Dla pomieszczeń sanitarnych przewidziano wentylację mechaniczną wyciągową. Ilość powietrza wynosi Vu = 170 m³/h.
Powietrze usuwane będzie wyrzutnią za pomocą wentylatora wyciągowego zlokalizowanego na dachu.
1.19.3 Instalacja freonowa

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzanie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnie przeszklone oraz ciepła wytwarzanego przez osoby przebywające w pomieszczeniu.
Przewiduje się schładzanie i grzanie pomieszczeń z zastosowaniem układów freonowych. Proces klimatyzacyjny będzie realizowany w oparciu o system split. Układ składa się z trzech systemów SPLIT.
Odprowadzanie skroplin z urządzeń przez zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku.
1.19.4 Przewidywane instalacje elektryczne

Projektowane są nowe instalacje elektryczne wewnętrzne dostosowane do aranżacji projektowanego lokalu. Nowe złącze kablowe ZK zakładu energetycznego usytuowane będzie od strony wschodniej istniejącego budynku. Zmianie ulega moc szczytowa budynku ze względu na zabudowę urządzeń HVAC.
Projekt swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne dla właściwego funkcjonowania instalacje elektryczne, w tym:
Budowa W.L.Z. – wewnętrznej linii zasilającej 3x240/400 V od złącza ZK+TL z licznikiem do tablic zasilających budynku – TEL-1, TEL-2, TEL-W;
Oświetlenie ogólne wnętrz;
Siła do urządzeń technologicznych i wentylacyjnych;
Gniazda wtykowe jedno- i trójfazowe;
Instalacja telefoniczna;
Instalacja RTV ogólnodostępna;
Oświetlenie terenu;
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym;
Instalacja odgromowa;
Ochrona przeciwprzepięciowa;
System alarmowo-monitorujący.
1.20 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej   - bez zmian
Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 
193,04 m2
powierzchnia wewnętrzna projektowanego budynku:
173 m2
wysokości projektowaneg budynu:  


3,95 m

liczba kondygnacji projektowanego budynku: 

1 kondygnacja nadziemna
Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb, charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.
W budynku nie występują materiały palne; nie zakłada się magazynowania ani przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. Nie będą występować zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.
1.20.1Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:


Strefy pożarowe:
Strefa nr 01 – kondygnacja parteru, kat. zagrożenia ludzi ZL III, powierzchnia strefy pożarowej równa 173 m2, gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 ;

w strefie 01 nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem;
Wskazana strefa nie przekraczaja dopuszczalnej wielkości stref pożarowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1.20.2 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji a także w pomieszczeniach, kórych drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
ZL III – budynek niski (N), 1- kondygnacyjny;
max ilość osób przebywających na kondygnacji: 
40 osób
1.20.3 Informacje o podziale na strefy pożarowe
Strefa nr 01 – kondygnacja parteru, kat. zagrożenia ludzi ZL III, powierzchnia strefy pożarowej równa 173 m2, gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 ; Strefa nie przekraczają dopuszczalnej wielkości stref pożarowych określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1.20.4 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

1 strefa pożarowa – ZL III - do 500 MJ/m2
1.20.5 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budowlane
strefa pożarowa – ZL III; budynek niski (N), klasa odporności pożarowej D
ELEMENTY BUDYNKU

	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

	
	główna konstrukcja nośna
	konstrukcja dachu
	strop1)
	ściana zewnętrzna1), 2)
	ściana wewnętrzna1)
	przekrycie dachu3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	"D"
	R 30
	(-)
	REI 30
	E I 30

(o↔ i)
	(-)
	(-)


Odporność ogniową i klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia określa się zgodnie z PN. 

ELEMENTY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH:

	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej

	
	elementów oddzielenia przeciwpożarowego
	drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych
	drzwi z przedsionka przeciwpożarowego

	
	ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL
	stropów w ZL


	
	na korytarz i do pomiesz-czenia

	1
	2
	3
	4
	5

	"D"
	R E I 60
	R E I 30
	E I 30
	E I 15


1.20.6 Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz 
zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
W budynku nie występują materiały wybuchowe;

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem; nie wyznacza się powierzchni ani stref zagrożonych wybuchem wewnątrz jak i w przestrzeni zewnętrznej;
1.20.7 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywającyh w obiekcie.
Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniach (droga od najdalszego punktu w 
pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną ) wynosi 40 m i nie jest przekroczona. 
Przejście  prowadzi najwyżej przez 3 pomieszczenia. Drzwi z pomieszczeń spełniają 
wymagania.  W budynku nie ma dróg komunikacyjnych (ewakuacyjnych). Nie występuje 
dojście ewakuacyjne. 
1.20.8 Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem  zakresu ich stosowania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ochrona p.poż. 

Kubatura obiektu wynosi poniżej 1000m2 a w obiekcie brak stref zagrożonych wybuchem – brak konieczności stosowania PWP
          Dobór kabli i przewodów ze względu na ich reakcje na ognień
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 


Oświetlenie awaryjne – nie wymagane

Wewn. hydranty ppoż. – nie wymagane

Informacja o wyposażeniu w gaśnice – nie wymagane
1.20.9 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
Instalacja gazowa – nie dotyczy;

Instalacja wentylacyjna - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych trzeba wyposażyć w certyfikowane klapy odcinające (o odporności równej, co najmniej odporności ogniowej EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i odpowiednio obudowane do klasy odporności ogniowej. 

Instalacja elektryczna - Zgodnie z wytycznymi instytutu techniki budowlanej z 2022 roku dobrano klasę reakcji na ogień kabli i innych przewodów. Wszystkie kable prowadzone będą w bruzdach zakrytych materiałem o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-S3, D0 i o grubości co najmniej 5mm i w niepalnych osłonach o klasie reakcji na ogień co najmniej 2-S3, D0. W takim wypadku dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogień Eca. 
Kable i inne przewody ogólne instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3 (kable układane w wiązkach i pojedyńczo)
Kable i inne przewody ogólne instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych:  B2ca-s1b, d1, a1 ( kable układane w wiązkach), Dca-s2, d1, a3 ( kable układane pojedyńczo).
Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych przeciwpożarowo będą posiadać klasę odporności ogniowej dla tych ścian i stropów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności (EI) wymaganą dla tych elementów.
1.20.10 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych o prowadzących do nich dojściach.

Do budynku zgodnie z § 12 ust. 7 [3] wymagane jest dojście od drogi pożarowej 
o długości do 30 m i szerokości min. 1,5 m. Warunek jest spełniony.

Drogę pożarową dla budynku stanowi ul. Limanowskiego, prowadzona wzdłuż 100% elewacji pierzejowej.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) wymagana wydajność źródeł wody do celów gaśniczych powinna 
wynosić co najmniej 10 dm3/s z dwóch hydrantów zewnętrznych Ø80. 
Wymagana ilość wody jest zapewniona z hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci 
miejskiej. Jeden hydrant w odległości od 5 do 75 m od budynku, pozostałe w odległości do 150 m 
od budynku.
1.20.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne
Budynek zlokalizowany jest w atrakcyjnej części miasta przy deptaku nadmorskim, w północnej pierzei ulicy Limanowskiego, na działce nr ew. 19 z obrębu Ustka, obr. 50311. Od strony południowej graniczy ścianą oddzielenia pożarowego od istniejącego budynku pensjonatu. Działka od strony południowej graniczy z działką drogową ul. Zaruskiego, zaś od północy z ulicą Limanowskiego. Budynki na sąsiednich działkach oddalone są o ponad 8 m.
1.20.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne
minimalna odległoścć budynku od granicy działki: 3,49 m
minimalne odległości od istniejących budynków na działkach sąsiednich: 
8,75  m
Budynek znajduje się w następujących odległościach od granic działek sąsiednich i budynków się na nich znajdujących:

Od strony południa min. odległość do najbliższego budynku (dz. nr 1560/109 ) wynosi: 26,5 m;

Od strony wschodu min. odległość do najbliższego budynku (dz. nr 20/4 ) wynosi: 8,75  m;

Od strony zachodu odległość do najbliższego budynku (dz. nr 18/1): 4,38 m ( zachowanym fundamentem rotundy ) .
Od strony zachodu odległość do najbliższego budynku (dz. nr 18/2): 18,50 m

Stopień przeszklenia elewacji:

Elewacja północna: 

69 %

Elewacja wschodnia: 

36 %

Elewacja zachodnia( ściana oddzielenia pożarowego ):
otwór dzwiowy - 6,5 % 
1.20.13 Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6C pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 R. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem Architektoniczno – budowlanym.
Nie dotyczy – zamienne rozwiązania nie występują.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) wymagana wydajność źródeł wody do celów gaśniczych powinna wynosić co najmniej 10 dm³/s z dwóch hydrantów zewnętrznych Ø80.
Wymagana ilość wody jest zapewniona z hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci miejskiej. Jeden hydrant w odległości od 5 do 75 m od budynku, pozostałe w odległości do 150 m od budynku. Dodatkowo hydrant wewnętrzny Ø25
Uwagi końcowe

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane oraz rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Roboty ziemne, a w szczególności wykopy głębokie oraz roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących obiektów budowlanych, należy prowadzić z szczególnym zachowaniem ostrożności pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcyjnych oraz technologiczne przedstawione będą w projekcie technicznym.
1.21 Część rysunkowa – spis rysunków

	Nr rysunku
	Tytuł rysunku
	Skala
	Strona

	A-01
	RZUT PARTERU
	1:50
	15

	A-02
	RZUT  DACHU
	1:50
	17

	A-03
	PRZEKRÓJ A1
	1:50
	18

	A-04
	PRZEKRÓJ A2
	1:50
	19

	A-05
	PRZEKRÓJ B
	1:50
	20

	A-06
	ELEWACJA FRONTOWA
	1:50
	21

	A-07
	ELEWACJE BOCZNE
	1:50
	22


Strona  z 

